ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. На существующее положение водопотребление предприятия на производственные нужды осуществляется от сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

-при реализации проекта: «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18) годовой объем потребления подземных вод только на производственные нужды составит 49316м3 в год (до проекта 9233м3в год) т.е. возрастает в 5,3 раза.

- при реализации проекта: «Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри» годовой объем потребления подземных вод только на производственные нужды составит 17254м3 в год (до проекта 4847м3в год) т.е. возрастает в 3,6 раза.

Использование  подземных вод на производственные нужды считаем не соответствующим  основному принципу охраны и использования вод (в соответствии с п. 2 ст. 39 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-3) - приоритету использования подземных вод для питьевых нужд перед иным их использованием и недопустимым препятствием для прохождения экологической экспертизы раздела "Водоснабжение и канализация". Возможностью получения положительного заключения экологической экспертизы должно быть строительство технического водопровода первой очередью проекта: «Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри». Предусмотреть подключение к техническому водопроводу всего предприятия.

2. Согласно информации ОВОС все технические мероприятия, исключающие загрязнение поверхностных сточных вод производственными сточными водами заключаются в строительстве колодцев-отстойников  с последующей передачей загрязненной воды по договору специализированной организации ЗАО «Мотовело ЭКО"

Документы подтверждающие вывоз 4199 м3 загрязненной воды в год на ЗАО «Мотовело ЭКО» (накладные, договор и т.д.) на момент до реконструкции и договор на вывоз 7605 м3 в год стоков  после реконструкции на ЗАО «Мотовело ЭКО» а также,  документы подтверждающее возможность обезвреживания данным предприятием данного объема сточных вод с соответствующим загрязнением предприятием не представлены.

По полученной информации ЗАО «Мотовело ЭКО» на очистных производит очистку сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов, взвешенных частиц. Очистки  от фенола и формальдегида нет!

Отсутствие полного обоснованного решения вопроса очистки производственных стоков является недопустимым препятствием для прохождения экологической экспертизы раздела "Водоснабжение и канализация". Возможностью получения положительного заключения экологической экспертизы должно быть строительство локальных очистных сооружений производственных сточных вод   первой очередью строительного проекта: «Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри».

3. ИООО «ВМГ Индустри» не дало разъяснение по невозвратным потерям воды потребляемой на подпитку скруббера -11678 м3 в год (32,4 м3 в сутки)  и на подпитку электрофильтра 29 200 м3 в год (80м3 в сутки) так как не предоставлена документация, подтверждающая данное потребление и испарение воды от оборудования.

Для прохождения экологической экспертизы данный вопрос должен быть разъяснен и подтвержден документально, так как, предположительно, данный объем воды может являться производственными сточными водами и увеличивать их количество более чем на 5% от заявленного в ОВОС. Данный факт требует пересмотра ОВОС с последующим проведением общественного обсуждения и пересмотром проекта.

Информация о данном факте взята из заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта: «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18).

4. В соответствии с таблицей «Предложение по нормированию источников выбросов на проектируемое положение» стр. 12 заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта: «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18) по источнику выбросов № 0004, источником выделения ЗВ является комбинированная горелка «Butner ВСВ-С/D-20», содержание кислорода 15% и коэффициент избытка воздуха 3,5 ( рассчитана на сжигание 1т/ч пылевидных отходов и 50 м3 газа - данные на стр. 7, абз.7 заключения №3693/2019). Комбинированная горелка « ВСВ-С/П-20" зарегистрирована в реестре как объект по использованию отходов (стр. 2 заключения №3693/2019) код 1712304 (Пыль от обработки разнородной древесины например, содержащая шлам древесностружечных и/или древесноволокнистых плит). Таким образом, к расчету выбросов от источника выбросов № 0004 необходимо применять требования п. 10.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; - при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания отходов, концентрации загрязняющих веществ в мг/ м3в сухих отходящих дымовых газах, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%), недолжны превышать значений норм выбросов определенные в таблице Е 21 - для отходов древесноволокнистых древесностружечные плит, иных отходов, содержащих связующие неминерального происхождения. Таким образом, нормативы выбросов на проектируемое положение указанные на стр. 12 заключения №3693/2019 установлены неверно и с нарушением требований ЭкоНиП 17.01.06- 001-2017, т. к. в проекте применялись нормы п. 10.1.5 и таблицы Е 16 для технологических процессов в том числе, сушильных агрегатов, использующих газообразные, жидкие и твердые топлива, а не отходы как в нашем случае, для которых применяются таблицы Е20-Е24.

При пересчете выбросов ист. 0004 по содержанию кислорода с 15%  . (стр.12  заключения №3693/2019) на 11% (требования таблицы Е21) получаем

| Код ЗВ | Наименование ЗВ | Содержание кислорода 15%,а=3,5 |  | Содержание кислорода 11%,а=2,1 |  | Норматив таб.Е21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | т/год | мг/м3 | т/год | мг/м3 |
| 0337 | Углерода оксид | 600 | 194,623 | 1000 | 324,48 | 2000 |
| 0301 | Азота диоксид | 500 | 162,185 | 833 | 270,29 | 380 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 2,172 | 11,8 | 3,83 | 100 |
| 2902 | Твердые частицы | 30 | 9,444 | 50 | 16,22 | 30 |
| 1071 | Фенол |  | 0,217 | 1,25 | 0,32 |  |
| 1325 | Фольмальдегид | 20 | 6,296 | 33,33 | 10,81 |  |
| 0303 | Аммиак | 20 | 5,745 | 33,33 | 10,81 | 10 |
| 0401 | Углероды предельные алифатического ряда С1-С10 | 17,91 | 5,958 | 29,85 | 9,69 |  |
|  | В т.ч общий органически углерод(0401+1325+1071) | 15,04 |  | 39,36 |  | 50 |
| Итого |  |  | 386,64 |  | 646,45 |  |
| Полученная разница: 259,81 тон в год |  |  |  |  |  |  |

Таким образом при пересчете получаем выбросы ЗВ превышающие нормы выбросов, установленные таблицей Е21 по следующим веществам; твердые частицы, азота оксиды, аммиак, что недопустимо в соответствии с законодательством РБ и требует дополнительной очистки. Концентрация

формальдегида составляет 33,33мг/м3 при установленных нормах 20мг/мЗ (пересчет необходим, т.к он входит в нормируемый показатель общий органический углерод). При пересчете выбросов ЗВ только от источника 0004 в соответствии с обязательными к исполнению требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 валовый выброс загрязняющих веществ (на стр.4 заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18)) составит: 683,062285 тонн+259,81тонн = 942,872285 тонн в год или 144,62% от общего выброса до реконструкции (651,918 тонн в год). Таким образом, при увеличении выбросов на 44,62%, проект «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18) не попадает под действие пункта 5 статьи 19 Закона РБ №399-3 от 18.06.2016г. "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающей среду" в соответствии с которым не проводится ОВОС, и в соответствии со статьей 17 данного закона необходимо рассмотреть вопрос о прекращении действия заключения государственной экологической экспертизы №3693/20Шот 28.10.2019 в связи с выявлением фактов предоставления недостоверных исходных данных на проектирования (п 1 .Зет. 17). Также источник выбросов №0004 входит в перечень объектов производственного аналитического контроля с системой АСК (стр.14 заключения №3693/2019), однако в наименовании веществ подлежащих контролю отсутствует кислород (согласно Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 контроль должен проводиться и на кислород с пересчетом данных замера). Учитывая, что выброс формальдегида и аммиака в 20мг/мЗ является предельным показателем необходимо в систему АСК включить данные вещества. Учитывая реальный выброс загрязняющих веществ по источнику 0004, считаем необходимым включить его в национальную систему мониторинга с ежемесячным предоставлением данных системы АСК в Республиканский центр аналитического контроля в соответствии с законодательством РБ. Данные по концентрациям должны предоставляться с учетом пересчета на содержание кислорода 11 %. Хотим обратить внимание! что топливом для комбинированной горелки «Butner ВСВ- С/D-20» являются пылевидные отходы, соответственно обращение с топливом попадает под действие закона РБ от 20 июля 2007г.№271-3 «Об обращении с отходами», а расчет выбросов проводится согласно требования п. 10.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

4. Выбросы от проектируемой котельной (источник выбросов №0119)  рассчитаны неверно (т.е. занижены умышленно) так как:

- не правильно  весь расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемой котельной (источник выбросов №0119) основывать на гарантиях поставщика оборудования. Так как согласно приложению 9 ОВОС количество выбросов продуктов сгорания в окружающую среду гарантируются поставщиком при условии соблюдения характеристик используемого топлива указанных в таблице "Главные характеристики ввозимого топлива", а также при использовании топлива соответствующего характеристикам, которые указаны в протоколе измерений "Протокол испытаний № к 400"(протокол в ОВОС не отражен). Так как установка оборудования для подготовки топлива определенного качества (плотности, влажности, фракционного и химического состава и т.д.) из отходов в соответствии с требованиями поставщика не предусмотрена проектом то и применение данных поставщика оборудования о предельных концентрациях загрязняющих веществ, для расчета выбросов невозможно. Необходимо указать все коды используемых отходов согласно ОКРБ 021-2019 и  их количество по видам. В данном случае необходимо произвести расчет выбросов ЗВ с учетом всех видов отходов, используемых в качестве топлива и в нормативах выбросов ЗВ учесть наихудший вариант. При правильном проведении расчета выбросы загрязняющих веществ значительно возрастут.

- твердым топливом для проектируемой котельной являются древесные отходы. В соответствии с классификатором отходов все отходы обработки и переработки древесины (раздел 7 гр. 1) являются опасными (например, кора, код 1710100 4 класс опасности). Исходя из вышеизложенного, оборудование (котельная источник выбросов №0119) использующие отходы в качестве топлива попадает под действие пункта 8 Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и требует внедрение АСК.

- согласно задания на проектирования «Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри»» режим работы оборудования предприятия круглосуточный, круглогодичный с плановым остановом на обслуживание оборудования и  функциональное назначение строящейся котельной обеспечение тепловых нагрузок предприятия на технологию - 9000кВт и контур термомасла - Т1/Т2=285-245С. Что подразумевает работу двух котлов (номинальной тепловой мощностью 7.15МВт) и двух экономайзеров (номинальной тепловой мощностью 1.15МВт), для обеспечения планируемой, бесперебойной, работы оборудования предприятия.  В строительном проекте  раздел 3 подраздел 1  Тепломеханическая  часть (котельная) П-12.19-ТМ3 2019 года понятно, что тепловая нагрузка предприятия зависит от времени года и проектом предусмотрено установка сухих градирен для рассеивания излишков тепла. При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строящейся  котельной число часов работы единицы оборудования котельной  в год взято 3964 часов (информация раздел 4.2 ОВОС, источник выбросов № 0119). А при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от остального технологического оборудования предприятия число часов работы 8660 часов в год. Расчет валового выброса оксидов азота, твердых частиц, оксида углерода (стр.75-78 ОВОС) рассчитанный при одновременной работе двух котлов (номинальной тепловой мощностью 7.15МВт) 3964 часа (объем сухих дымовых газов 5,5 м3/с) является некорректным и не объясняет, как будет работать зависящее от данной котельной технологическое  оборудование (которое работает круглогодично) в момент остановки котельной. Расчет выполненный  таким образом занижает  выбросы от ист. №0119 (примерно в 2 раза). При увеличении выбросов до 75 тон/год согласно Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 источник №0119 подлежит оборудованию системой непрерывного контроля выбросов (АСК) на следующие вещества: азота оксиды (в пересчете на азота диоксид),углерода оксид, кислород, углерода диоксид, твердые частицы (в случае их наличия в выбросах)).

- также при максимальной загрузке котельной годовой расход топлива составит 39 904 тонн опасных отходов в год. Данный факт приведет к существенному увеличению выбросов загрязняющих веществ. Проконтролировать время работы котельной без внедрения АСК невозможно.

-исходя из данных представленных в ОВОС необходимо пересмотреть необходимость строительства котельной номинальной мощностью 19,9 МВт если режим ее работы составит половину рабочего временя всего предприятия. Обращаем Ваше внимание! что котельная мощностью 20 МВт автоматически попадает под действие Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

5.На существующее положение получение тепловой энергии для отопления производственных помещений (участков) и горячего водоснабжения предприятия производится в процессе сжигания топлива в собственных воздухонагревательных установках. Сжигание топлива в котельной предприятия осуществляется:

- в двух котлах термомаслянных твердотопливных КАRА АНКЕ 253/6 (4500 кВт);

- в котле термосмазки NESS WEH 2500;

- в котле термосмазки Wieslochtyp 1-1-0380N.

В качестве топлива для работы термомаслянных котлов используются древесные отходы, а для работы котлов термосмазки - газ природный (информация на стр.14 ОВОС). Термомаслянные твердотопливные котлы КАRА АНКЕ 253/6 (4500 кВт) являются источниками выделения загрязняющих веществ для источников выбросов номер 18 и 19 (приложение №8 ОВОС) Данные котлы зарегистрированы как объекты по использовании отходов на следующие виды отходов: 1710100 (Кора-4 класс опасности); 1711704 (Обрезки фанеры, плит (древесно-волокнистых плит, древесно-стружечных плит, древесно-стружечны плит средней плотности (МДФ)), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпон строганного, синтетических облицовочных материалов - 3 класс опасности); 1711700 (Отход (куски, обрезки), фанеры, древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит, заготовок гнутоклееных и плоскоклееных и др. 3 класс опасности). (Информация размещена на стр. заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта: «Реконструкция; замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве (шифр проекта №П-79/18) приложения 15 ОВОС и в реестре объектов по использованию отходов). Согласно инвентаризации выбросов загрязняющих веществ ИООО «ВМГ Индустри (приложение №8 ОВОС) котлы КАКА АНКЕ 253/6 (4500 кВт) являются установками я переработки опасных отходов производительностью 1,25 т/час  и попадают под действие пуню 8.2 Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. В них сжигается 20 000 тонн опасных отходов (3 и 4 класс опасности).

6.Из ответа главного специалиста  отдела "Экология"ОДО "ЭНЭКА" понятно, что корректировка СЗЗ одновременно по всем трем строительным проектам с оценкой рисков воздействия выбросов котельной на здоровье населения  и окружающую среду будет проведена до ввода объекта в эксплуатацию. Считаем, что не обходимо откорректировать проект СЗЗ до реализации проектных решений (строительно-монтажных работ, закупки оборудования и т.д.) Так как при превышении концентрации загрязняющих веществ в доля ПДК более 1 с учетом выбросов всего южного промузла реализация проектных решений должна быть запрещена.