Вопросы и предложения в связи с объявлением о проведении общественных консультаций с целью ознакомления с Планом экологического и социального управления по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д.Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных теплосетей на ПИ трубы»:

1.Ответ «К ресторану «Озерный» замена тепловых сетей производилась в 1999 г.» противоречит действительности, т.к. визуально можно наблюдать устаревшую металоцементную изоляцию в отрывшемся от грунта участке теплосети. Ссылка на видео https://youtu.be/4Tn26S2gVgQ

Предлагаем оперативно рассматривать вопрос с руководством ресторана о переходе на автономное теплоснабжение с последующей децентрализацией тепловых сетей.

2. Ответ «Тепловые сети, коллектора и ручей указаны на ситуационном плане и между собой точек пересечения не имеют» противоречит протоколу ответов от 12.06.2017г., а также визуально можно убедится, что теплосети пересекают канализационный коллектор в направлении до «ТК13». Ссылка на видео https://youtu.be/miIwyo8ZJ4c

Для устранения дальнейшего подтопления теплоузла родниковыми водами, и соответственно более раннего выхода из строя, в месте пересечения с ручьём «Купский» и канализационным коллектором потребуется провести воздушную линию участка теплосети.

3. Информация в отчёте ОВОС «Проектом предусматривается установка дымовых труб высотой 40 м на каждый котёл, таких же, как и существующая дымовая труба.» противоречит протоколу ответов – «На территории котельной предусмотрена индивидуальная дымовая труба высотой 18 м. от котельной на МВТ»

4. В проекте не указано среднее время сушки щепы до влажности 24-40% в связи с сушкой естественным способом при среднемесячная относительной влажности воздуха 81% по нацпарку Нарочанский, отсутствует информация по объёму навесов для сушки щепы и для складирования дров для сушки щепы до указанной влажности.

Объём щепы 19529 м.куб./год разделить на 365 суток получаем 53, 504 м.куб суточная потребность, указан общий объём 120 м.куб., т.е. запас щепы на 2-3 суток, соответственно сжигание щепы не под навесами,  выше 22% влажности приведёт к увеличению вредных выбросов в атмосферу и повышению себестоимости древесного топлива.

5.Отсутствует информация по планированию перевода котельной на электрокотлы при возможном переводе экономики страны на электроэнергию как резервного источника энергии или основного от АЭС в этом году как этого требует глава государства.

Соответственно высока вероятность ситуации, что отпадёт необходимость в запуске данной котельной на МВТ при электрификации отопительного оборудования, т.е. кредит 3 млн.$ с процентами окажется обыкновенным «закапыванием» средств.

6. В проекте отсутствуют копии ответов договоров на поставку древесины с НП «Нарочанский». В связи с тем, что наш район находится в ООПТ нацпарк «Нарочанский», это естественно ограничивает возможности в поставке дров, соответственно уменьшает возможности использования щепы как местного вида топлива.

Согласно ответов (Сморгонский лесхоз) стоимость 1 м3 древесины в 2018 году составляла 18-24 руб. за кубический метр, в 2019 году — 24-31 руб./м3.Необходимый объём щепы –19 529 т/ щепы год соответствует объёму 17242 м куб. дров, что примерно составляет 517260 руб. в год при стоимости дров 30 руб за 1 м.куб., т.е. стоимость 1 м.куб. щепы примерно будет равен 26,48 руб.

По данным сайта (Островецкий лесхоз) стоимость 1 м3 щепы -35 руб), т.е. закупка готовой щепы в Островецком лесхозе увеличит себестоимость топлива как минимум на 35 % выше произведённой от дров Сморгонского лесхоза.

7.  Выражение «Согласно произведенным расчетам технико-экономического обоснования на строительство объекта, стоимость Гкал/час будет уменьшаться» сомнительно, учитывая, что получение кредита в 3 млн.$ и проценты за пользование кредитом на данную реконструкцию «ляжет» на плечи санаториев и других юридических лиц всего района, пользующихся отоплением 30 котелен ЖКХ, что естественно увеличивает себестоимость товаров и услуг на курорте Нарочь.

8. В данном проекте отсутствует информация о установке на модульной котельной собственных насосов, которые будут подавать теплоноситель к основным насосам, в противном случае это может привести к уменьшению давление в сети при совместной работы двух котельных с использованием существующих сетевых насосов, т.к. при строительстве новой тепловой сети от проектируемой котельной до существующей котельной на природном газе ориентировочная протяженность в двухтрубном исчислении-110м. Потребуется дополнение котельной на ВМТ дополнительным насосом.

9. Указанная информация «протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1690м при перекладке существующей тепловой сети в соответствии с дефектным актом» противоречит данным отчёта- согласно схеме теплотрассы и составу сетей представленных на рисунке 2 и в таблице 9 проекта протяжённость сетей составляет 1668 м., также не учтены участки данной сети с уже существующей заменой тепловых сетей на ПИ-трубы.

10.  Утверждение, что проект «позволит существенно снизить себестоимость вырабатываемого тепла, снизить тариф продажи тепла предприятиям санаторно-курортного комплекса», невозможно выполнить на данный момент  т.к. тарифы на жилищно-коммунальные услуги формируются в целом по юридическому лицу, т.е. по всем 30 котельным ЖКХ согласно Постановлению Совета Министров РБ « О формировании цен на коммунальные услуги для юридических лиц» от 11 апреля 1997 года №329 ,постановлению Министерства, жилищно-коммунального хозяйства РБ №13 15.04.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание отдельных жилищно-коммунальных услуг».

11. Ответ, что «в настоящее время четырехтрубная система теплоснабжения считается не рентабельной. Четырехтрубная система отопления — это когда из котельной проложены 4 трубы (2 — отопление (подача и обратка) и 2 — для горячего водоснабжения (подача и обратка))» противоречит этому же ответу, где указанно «Такие системы применяются преимущественно в городах — в целях повышения надёжности теплоснабжения», т.к. курортный посёлок Нарочь приравнен к городским и, соответственно отсутствие четырехтрубной системы отопления не позволяет достижению социального стандарта температуры горячего водоснабжения по району на 100%.

12. Ответ о котельная на МВТ «При температуре ниже -6°С дополнительно к котлам на МВТ будут подключаться котлы на природном газе» не совпадает с данными отчёта ОВОС- при температуре ниже -130С будут задействованы котлы существующей котельной на природном газу.

13. Ответ «КПД газовых котлов, установленных на котельной д. Воронцы, согласно проведенным режимно-наладочным испытаниям составляет 86,32%» не учтено, что основной отпуск тепла будет от котельной на МВТ 38,07 Гкал/год (необходимый отпуск теплоисточника с учетом потерь 40,8 тыс. Гкал/год), также, что пуско-наладочные работы проводились естественно до запуска котельной на МВТ.

14. Альтернативные варианты технологических решений по объекту, например, согласно решению «Обоснование вариантов строительства теплоисточников в к.п. Нарочь, в т.ч. модернизации действующей котельной с установкой котлов на МВТ и перекладкой теплосетей на меньший диаметр» не включены в проект для возможности общественного обсуждения.

15. Утверждение о «невозможность произвольного (альтернативного) выбора участка для строительства в связи с несколькими действующими одновременно природоохранными ограничениями и их несогласованность с регламентом застройки территории Нарочанского сельского совета Мядельского района при выборе альтернативных вариантов реализации проекта» противоречит принципам Орхусской Конвенции, целью которой и является поиск, согласование возможных вариантов проектов:

- обеспечение прав общественности на своевременное получение достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды, о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду;

-установление взаимосвязи между общественностью и государственными органами;

В ходе общественных обсуждений также появились дополнительные вопросы по проекту:

1. Соответствует ли информация о общей численности работников 18 человек современным понятиям «котельная с максимальной автоматизацией технологических процессов» согласно проекту- «Механизированная топливоподача и механизированное золоудаление каждого котла на МВТ, расходный склад топлива с подвижным полом и транспортерами подачи топлива в котлы»

2. На какие конкретно нужды потребуется 65 тыс. $ согласно схеме «Капитальные вложения» - «Благоустройство, озеленение, вынос сетей из под пятна застройки, подъездные пути, ограждение территории»

3. Не решён вопрос с шумом от щеподробилки и от появления значительных выбросов от транспортировки древесины, с учётом того, что объект располагается в курортной зоне.