PAGE  
2

	Мінскі абласны
	
	Минский областной

	выканаўчы камітэт
	
	исполнительный комитет

	Дзяржаўнае аб’яднанне
	
	Государственное объединение

	«Жыллёва-камунальная гаспадарка Мiнскай вобласцi»
	    
	«Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»

	вул.Камсамольская, 13,  220030,  г.Мінск 
	
	ул.Комсомольская, 13, 220030,  г.Минск

	Тэл. (017) 322 67 71, факс (017) 326 46 94
	
	Тел. (017) 322 67 71, факс (017) 326 46 94

	Р/рах. BY90BLBB30150690544063001001 

у аддзяленнi № 537 у г.Мiнску ААТ «Белінвестбанк»
	
	Р/сч. BY90BLBB30150690544063001001

 в отделении № 537 в г.Минске ОАО «Белинвестбанк»  

	код BLBBBY2X  
	
	код BLBBBY2X  

	МФО 153001739, УНН 690544063
e-mail: go-mojts@tut.by
	
	МФО 153001739, УНН 690544063
e-mail: go-mojts@tut.by




	

	


	04.04.2018  №  279-С/1
на №            от  




О рассмотрении обращения 

Рассмотрев коллективное обращение, поступившее 12.03.2018 г. в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, по вопросу качества питьевой воды в аг. Ждановичи по ул. Зеленой, ул. Парковой, ул. Полевой, Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» сообщает.

Обеспечение жителей данного населенного пункта водоснабжением осуществляется от артезианских скважин, переданных на баланс ГП «Водоканал Минского района» от ДУП «Санаторий «Криница» на основании решения Минского районного исполнительного комитета от 04.07.2016 «О приемке в коммунальную собственность Минского района в хозяйственное ведение Государственного предприятия «Водоканал Минского района». 

Работниками лаборатории работниками ГП «Водоканал Минского района» и ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» регулярно ведется мониторинг качества питьевой воды. 

Согласно лабораторным исследованиям проб питьевой воды  качество воды действительно не соответствует санитарным нормативам СанПиН 10 124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию железа – концентрация составляет 0,73-1,12 мг/л.

С целью улучшения качества питьевого водоснабжения ГП «Водоканал Минского района» в аг. Ждановичи регулярно выполняются промывки водопроводной сети. Учитывая природный характер качества воды, данные промывки системы водоснабжения дают лишь кратковременный результат.
Для приведения воды к постоянному нормативному качеству по содержанию в ней железа, в комплексную программу Минского района «Комфортное жилье и благоприятная среда» включен объект «Строительство станции обезжелезивания воды в аг. Ждановичи Минского района, включая проектно-изыскательские работы». Заказчиком реализации данного мероприятия выступает Государственное предприятие «УКС Минского района».
Учитывая несоответствие воды нормативному качеству, на основании пункта 7-го Положения о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с недостатками, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 № 99 (далее – Положение), начисление платы потребителям за услуги холодного водоснабжения производится по тарифу, уменьшенному на 10 процентов. Согласно пункту 4 Положения перерасчет производится со дня поступления к исполнителю обращения потребителя о неоказании жилищно-коммунальной услуги либо оказании жилищно-коммунальной услуги с недостатками (т.е. с 16.02.2018).

Так же сообщаем, что техническая возможность подключения данного жилого дома к другой системе водоснабжения отсутствует. 

В соответствии со статьей 20 Закона «Об обращениях граждан                 и юридических лиц»  Вы вправе обжаловать настоящий ответ в порядке, установленном законодательством.

	Исполняющий обязанности    генерального  директора 
	
	  Ю.П.Гуминский


Высоцкая  337 34 85
