          МIНСКI  РАЁННЫ
                                        МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ

     ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ
                                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

220073, г. Мiнск, вул. Альшэускага, 8
   220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 8

                  тэл. 204-70-35

                       тел. 204-70-35


             www.mrik.gov.by
                       www.mrik.gov.by
	


    16.11.2018     №2-12/969
ХХХХХХХХХХХХХХХ
О рассмотрении обращения

Минский районный исполнительный комитет, рассмотрев Ваше электронное обращение, в пределах своей компетенции сообщает следующее.
Согласно информации филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» электроснабжение жилого дома №24 по адресу:   аг. Михановичи, ул.Центральная, а также домов №31-95 по нечетной стороне и №16-64 по четной стороне осуществляется по КВЛ-10 кВ ПС Михановичи №84 от КТП-243 «Островы-2». Данная КТП, а также        ВЛ-0,38 кВ введены в эксплуатацию в 1996 году. Срок службы  ВЛ-0,38 кВ составляет 33 года. Реконструкция вышеуказанной сети может быть произведена после истечения нормативного срока ее эксплуатации, т.е. в 2029 году.

Капитальный ремонт КТП-243 «Островы-2» и ВЛ-0,38 кВ от     КТП-243 был выполнен в 2006 году. В 2010 году выполнено внеочередное техническое обслуживание и ВЛ-0,38 кВ от КТП-243 «Островы-2», включающее работы по замене провода А-50, регулировке стрел провеса в пролетах опор 9-17 и обрезке деревьев.

Проведенные работы в 2016 году в аг. Михановичи, указанные в Вашем обращении были выполнены подрядной организацией НП ООО «Энергожилпромстрой» для электроснабжения нового квартала индивидуальной жилой застройки в вышеуказанном населенном пункте.

Согласно техническим условиям №14276 от 04.11.2015 г. выданным филиалом «МинЭС» для электроснабжения нового квартала индивидуальной жилой застройки в аг. Михановичи была определена необходимость строительства односекционных однотрансформаторных подстанций БКТПБ необходимой мощности, а также для улучшения электроснабжения существующих потребителей данными техническими условиями было предусмотрено перевод части существующих нагрузок в аг. Михановичи на новые БКТПБ.

В 2016 году подрядной организацией НП ООО «Энергожилпромстрой» согласно проекту ПК ООО «Интехмонтаж» №3-12.ЭС «Электроснабжение жилой застройки в аг. Михановичи, пер.Центральный» и проекта №4-12.ЭС «Электроснабжение жилой застройки в аг. Михановичи, ул.Центральная» выполнены вышеуказанные строительно-монтажные работы. Вновь смонтированные электроустановки были введены в эксплуатацию в установленном порядке в 2016 году.

По информации филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» в период с 01.01.2018 года по настоящее время заявок о некачественном напряжении в аг. Михановичи по ул.Центральная в диспетчерской службе не зарегистрировано.

Дополнительно сообщаем, персоналом МРЭС с 10.11.2018 года по 13.11.2018 года выполнены замеры напряжения на КТП №243 и   ВЛ-0,38 кВ №2 от КТП-243. По результатам полученных данных, отклонений показателей от требований ГОСТа не выявлено.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ может быть обжалован в вышестоящую инстанцию – Минский облисполком. 

Заместитель председателя


                            
И.В. Головач
Локун 2046961

