ВАЛОЖЫНСК1 РАЁННЫ                                          ВОЛОЖИНСКИЙ   РАЙОННЫЙ

ВЫКАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

222357 г. Валожын, пл. Свабоды, 2                                 222357 г. Воложин, пл. Свободы, 2

pismorik@volozhin.gov.by					pismorik@volozhin.gov.by

рубрыка «Электронныя звароты»			      рубрика «Электронные обращения»

Тэл./факс 69088                                                                  Тел./факс 69088

03.02.2021 № 18/13-9

(для информирования других)

О рассмотрении обращения

Воложинский районный исполнительный комитет на Ваше обращение по вопросу соблюдения температурного режима в помещениях государственного учреждения образования «Раковская средняя школа» сообщает следующее.

Котельная, отапливающая  здание государственного учреждения образования «Раковская средняя школа» (далее – учреждение образования), находится на балансе РУП «Воложинский жилкоммунхоз». На котельной учреждения образования установлены 2 котла по 50кВТ и 1 котел 95 кВт, работающие в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Загрузка пилет, чистка котлов и проверка работы котельной производится два раза в сутки машинистом. Подача теплоносителя  производится согласно утвержденному температурному графику с автоматическим регулированием.

Тепловая энергия в учреждение образования подается  по договору с управлением по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома от 4 января 2021 г. № 009-Т.

Снижение температуры в отдельных учебных помещениях в январе 2021 года было допущено в связи со сбоем работы автоматической системы  котельной.

РУП «Воложинский жилкоммунхоз»  21 января 2021 г. произведена наладка автоматики котельной, увеличена температура теплоносителя в системе отопления, проверено состояние отопительной системы учреждения образования (завоздушивание батарей не выявлено). С 21 января температура в помещениях учреждения соответствует нормам (18 – 200С). Для осуществления контроля температуры в помещениях к началу первого урока первой смены ежедневно в 23.00, 05.00  ночными сторожами учреждения образования проводится контроль температуры в учебных кабинетах и сообщается руководству учреждения для принятия мер.

Контроль температуры в учебных помещениях осуществляется ежедневно заведующими кабинетов, руководством учреждения образования. Показатели фиксируются в графиках температуры, размещенных в учебных кабинетах. Сведения о температурном режиме по учреждению образования представляются ежедневно в управление по образованию, спорту и туризму.

В случае несоответствия температуры в помещениях  учреждения образования нормам руководство будет информировать родителей учащихся по телефонной связи, в  родительских вайбер-чатах учреждения образования.

Также дополнительно информируем, что на 2021-2022 годы запланировано проведение тепловой реабилитации здания и крыши учреждения образования.

На основании статьи 20 Закона Республики Беларусь от 28.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ может быть обжалован в Минский областной исполнительный комитет (220030, г.Минск, ул.Энгельса, 4).

Заместитель председателя	И.В.Шакун

Крикало  68975